Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria-Vlada-Government

# Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë - Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trgovine  - Ministry of Industry, Entreprenenurship and Trade

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) NR. xx/2023

PËR CAKTIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN NË TREG PËR ELEMENTET E SISTEMIT TË TUBACIONEVE PLASTIKE

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MIET) No. xx/2023

ON SETTING THE CONDITIONS FOR PLACING ON THE MARKET OF ELEMENTS OF PLASTIC PIPING SYSTEM

Administrativno uputstvo (MIPT) BR.  xx/2023

O određivanju uslova za stavljanje NA TRŽIŠTE ELEMENATA SISTEMA PLASTIČNIH CIJEVI

| Ministrja e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Në mbështetje të nenit 25, 50 dhe 52 të Ligjit nr. 06/L-033 për Produkte të Ndërtimit (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 21 / 05 Dhjetor 2018), nenit 8 paragrafi 1 nën-paragrafi 1.4, Shtojca 12 e Rregullores Nr. 02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, si dhe nenit 38 paragrafit 6 të Rregullores Nr. 09/2011 së Punës së Qeverisë (Gazeta Zyrtare nr.15, 12.09.2011), Nxjerr: UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) NR. xx/2023 PËR CAKTIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN NË TREG PËR ELEMENTET E SISTEMIT TË TUBACIONEVE PLASTIKE Neni 1 Qëllimi 1. Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen kërkesat teknike specifike për prodhimin dhe tregtimin e elementeve të sistemeve të tubacioneve plastike për furnizimin me ujë të destinuar për përdorim njerëzor, transportin e ujërave të ndotura dhe të zeza. 2. Me këtë Udhëzim Administrativ gjithashtu përcaktohen kërkesat për specifikimet teknike dhe sistemin që aplikohet për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës (AVCP) e elementeve të sistemeve të tubacioneve plastike sipas paragrafit 1 të këtij neni, si dhe hartimi i deklaratës se performancës. Neni 2 Fushëveprimi 1. Ky Udhëzim Administrativ zbatohet për elementët e sistemit të tubacionit të bërë nga materiale plastike, të cilat janë të destinuara për përdorim në sistemet e tubacioneve për: 1. 1. furnizimin me ujë të destinuar për përdorim njerëzor; 1.2. bartjen e ujërave të ndotura dhe të zeza; Neni 3 Karakteristikat themelore dhe kërkesat e performancës së elementeve të sistemit të tubacioneve plastike 1. Produktet të cilat përbëjnë elementët e sistemit të tubacioneve i nënshtrohen kërkesave si në vijim: 1.1. Produktet duhet të jenë në përputhje me kërkesat e standardeve (versionet e fundit duke përfshirë plotësimet dhe ndryshimet) si në vijim: 1.1.1. SK EN 12201-1:2014 Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin pa presion nen toke dhe sistemin e kanalizimit te ujërave te zeza nen presion – Polietileni (PE): Të pergjithshme; 1.1.2. SK EN 12201-2:2011+A1:2022 Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujërave të zeza nën presion -Polietileni (PE),Tubat; 1.1.3. SK EN 12201-3:2011/A1:2016 Sistemet e tubacioneve plastike nen presion për furnizim me ujë dhe drenazhim dhe kanalizimin e ujërave të zeza – Polietileni (PE) Montimi; 1.1.4. SK EN 12201-4:2014 Sistemet e tubacioneve plastike për furnizim me ujë – Polietileni (PE) Ventilet; 1.1.5. SK EN 12201-5:2014 Sisteme të tubacioneve plastike për furnizim me ujë – Polietileni (PE) Përshtatshmëria (fittings) për qëllimin e sistemit. 1.2. Produktet të cilat janë në përputhje me kërkesat e standardeve kombëtare nga një vend tjetër të cilat janë transpozime teknikisht-ekuivalente të këtyre standardeve lejohet të vendosen në tregun e Republikës se Kosovës. 1.3. Prodhuesit duhet të deklarojnë nivelet e performancës në lidhje me karakteristikat themelore obligative të përcaktuara në Shtojcat 1, 2, 3 dhe 4 të këtij Udhëzimi Administrativ. 1.4. Karakteristikat e detyrueshme deklarohen në të gjitha rastet, karakteristikat tjera deklarohen nëse kërkohen në pajtim me Shtojcat 1, 2 , 3 dhe 4 të këtij Udhëzimi Administrativ. 1.5. Prodhuesi harton deklaratën e performancës (DoP ) duke përdorur modelin e përcaktuar në Shtojcën 5 të këtij Udhëzimi. 1.6. Në të gjitha rastet, karakteristikat e përcaktuara në nën paragrafin 1.3 të këtij neni, duhet të deklarohen me një vlerë ose klasë të performancës. 1.7. Elementët e sistemit të tubacionit të bërë nga materiale plastike vendosen në tregun e Republikës së Kosovës vetëm nëse është zbatuar sistemi i vlerësimit dhe verifikimit te qëndrueshmërisë se performances nga një laborator i akredituar për metodat testuese me standardet përkatëse sipas këtij Udhëzimi Administrativ. Neni 4 Shtojcat 1. Shtojca 1, 2, 3, 4 dhe 5 janë pjesë përbërëse të këtij Udhëzimi Administrativ: - Shtojca 1: Karakteristikat te PP dhe PE për gypa dhe lidhëse; 1.2. Shtojca 2: Karakteristikat mekanike të gypave; 1.3. Shtojca 3: Karakteristikat mekanike të lidhëseve; 1.4. Shtojca4: Specifikimi për materialin e jashtëm te ripërpunuar dhe të ricikluar nga produktet e PVC-U; 1.5. Shtojca 5: Modeli i Deklaratës së Performancës; Neni 5 Mbikëqyrja inspektuese Dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ mbikëqyren nga Inspektorati i tregut, në përputhje me ligjin për produktet e ndërtimit dhe legjislacionin përkatës për mbikëqyrjen e tregut. Neni 6 Hyrja në fuqi Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas publikimit në “Gazetën Zyrtare” të Republikës së Kosovës. Rozeta HAJDARI ________________ Ministre Prishtinë, 00.00.2023 | Minister of the Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade, Pursuant to Article 25, 50 and 52 of the Law No. 06/L-033 on Construction Products (Official Gazette of the Republic of Kosovo / No. 21 / 05 December 2018), article 8, paragraph 1, sub-paragraph 1.4, Appendix 12 of Regulation Nr. 02/2021 on the areas of administrative responsibility of the Office of the Prime Minister and Ministries and Article 38, paragraph 6 of the Rules of Procedure of the Government No. 09/2011 (Official Gazette No. 15, 12.09.2011), Issues: ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MIET) No. xx/2023 ON SETTING THE CONDITIONS FOR PLACING ON THE MARKET OF ELEMENTS OF PLASTIC PIPING SYSTEM Article 1 Purpose 1. This Administrative Instruction defines the specific technical requirements for the production and marketing of elements of plastic piping systems for the supply of water intended for human use, the conveyance of polluted and waste water. 2. This Administrative Instruction also defines the requirements for the technical specifications and the system that is applied for the assessment and verification of the consistency of performance (AVCP) of the elements of plastic piping systems according to paragraph 1 of this article, as well as the drafting of the declaration of performance. Article 2 Scope 1. This Administrative Instruction applies to piping system elements made of plastic materials, which are intended for use in piping systems for: 1. 1. water supply intended for human use; 1.2. conveyance of polluted and sewage water; Article 3 Essential characteristics and requirements of performance of elements for piping plastic system 1. The products that make up the elements of the piping system are subject to the following requirements: - The products shall comply with the requirements of standards (latest versions including the amendments and changes) as follows: 1.1.1. SK EN 12201-1:2014 Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 1: General; 1.1.2. SK EN 12201-2:2011+A1:2022 Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes 1.1.3. SK EN 12201-3:2011/A1:2016 Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings. 1.1.4. Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves. 1.1.5. Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system. - Products which are in accordance with the requirements of national standards from another country that are technically equivalent transpositions of this standard shall be allowed to be placed on the market of the Republic of Kosovo 1.3. The manufacturers shall declare performance levels of the essential mandatory characteristics set out in Annexes 1, 2, 3 and 4 of this Administrative Instruction. 1.4. Compulsory characteristics shall be declared in all cases, other characteristics shall be declared if required by the specification in accordance with Annexes 1, 2, 3 and 4 of this Administrative Instruction. 1.5. The manufacturer shall draw up the declaration of performance (DoP) using the model set out in Annex 5 to this Administrative Instruction. 1.6. In all cases, the characteristics listed in sub paragraph 1.3 of this paragraph, shall be declared with a performance value or class. 1.7. The elements of the pipeline system made of plastic materials are placed on the market of the Republic of Kosovo only if the system of assessment and verification of the consistency of performance has been implemented by an accredited laboratory for test methods with the relevant standards according to this Administrative Instruction. Article 4 Annexes 1. Annexes 1, 2, 3 and 4 are an integral part of this Administrative Instruction: 1.1. Annex 1: Characteristics of PP and PE for pipes and connectors; 1.2. Annex 2: Mechanical characteristics of pypes; 1.3. Annex 3: Mechanical characteristics of connectors; 1.4. Annex 4: Specifications for external reprocessed and recycled material from PVC-U products 1.5. Annex5; Model of Declaration of Performance; Article 5 Inspection surveillance The provisions of this Administrative Instruction are implemented by the Market Inspectorate, in accordance with the law on construction products and relevant legislation on market surveillance. Article 6 Entry into force This Administrative Instruction shall enter into force seven (7) days after being published in the “Official Gazette” of the Republic of Kosovo. Rozeta HAJDARI ________________ Minister Prishtina, 00.00.2023 | Ministarka Ministarstva Industrije, Preduzetništva i Trgovine Na osnovu člana 25, 50 i 52 Zakona br. 06/L-033 o Građevinskim Proizvodima (Službeni List Republike Kosovo / br. 21/05 decembar 2018), člana 8 stav 1 podstav 1.4, Prilog 12 Uredbe br. 02/2021 o Oblastima Administrativne Odgovornosti Kancelarije Premijera i Ministarstava, kao i člana 38 stav 6 Uredbe br. 09/2011 Vlade (Službeni List br.15, 12.09.2011), Donosi: ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MIPT) BR. xx/2023 O ODREĐIVANJU USLOVA ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE ELEMENATA SISTEMA PLASTIČNIH CIJEVI Član 1 Cilj 1. Ovo Administrativno Uputstvo definiše posebne tehničke zahteve za proizvodnju i promet elemenata plastičnih cevovodnih sistema za snabdevanje vodom za ljudsku upotrebu, transport zaprljane i kanalizacione vode. 2. Ovim Administrativnim Uputstvom se definišu i zahtevi za tehničke specifikacije i sistem koji se primenjuje za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi (AVCP) elemenata sistema plastičnih cevovoda prema stavu 1. ovog člana, kao i izrada deklaracije performanse. Član 2 Delokrug 1. Ovo Administrativno uputstvo primenjuje se na elemente sistema cevovoda od plastičnih materijala, koji su namenjeni za upotrebu u sistemima cevovoda za: 1. 1. Snabdevanje vodom namenjenom za ljudsku upotrebu; 1.2. transport zaprljane i kanalizacione vode; Član 3 Osnovne karakteristike i zahtevi performanse elemenata sistema plastičnih cevovoda 1. Proizvodi koji čine elemente sistema cevovoda podležu sledećim zahtevima : 1.1. Proizvodi moraju biti u skladu sa zahtevima standarda (najnovije verzije uključujući dopune i izmene) kao u sledećem: 1.1.1. SK EN 12201-1:2014 Plastični sistemi cevovoda za podzemnu drenažu bez pritiska i kanalizaciju pod pritiskom - Polietilen (PE) Generalne; 1.1.2. SK EN 12201-2:2011+A1:2022 Plastični sistemi cevovoda za podzemnu drenažu bez pritiska i kanalizaciju pod pritiskom - polietilen (PE), Cevi 1.1.3. SK EN 12201-3:2011/A1:2016 Plastični sistemi cevovoda pod pritiskom za snabdevanje vodom i odvodnju I kanalizaciju zaprljane vode - Polietilen (PE); Montaža 1.1.4. SK EN 12201-4:2014 Plastični sistemi cevovoda za snabdevanje vodom - Polietilen (PE): Ventili. 1.1.5. Plastični sistemi cevovoda za snabdevanje vodom, odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom - Polietilen (PE): Pogodnost sistema za namenu. 1.2. Proizvodi koji su u skladu sa zahtevima nacionalnih standarda iz druge zemlje koji su tehnički ekvivalentne transpozicije ovih standarda mogu se staviti na tržište Republike Kosovo. 1.3. Proizvođači će deklarisati nivoe performansi za osnovne obavezne karakteristike navedene u Prilozima 1, 2, 3 i 4 ovog Administrativnog Uputstva. 1.4. Obavezne karakteristike će se deklarisati u svim slučajevima, dok će se ostale karakteristike deklarisati ako se zahteva specifikacijom u skladu sa Prilozima 1, 2, 3 i 4 ovog Administrativnog Uputstva. 1.5. Proizvođač će sastaviti deklaraciju o performansama (DoP) koristeći model određen u Prilogu 5 ovog Administrativnog Uputstva. 1.6. U svim slučajevima, karakteristike navedene u podstavu 1.3 ovog stava moraju biti deklarisane sa vrednošću ili klasom performansi. 1.7. Elementi cevovodnog sistema od plastičnih materijala stavljaju se na tržište Republike Kosovo samo ako se primenjuje sistem za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi od strane akreditovane laboratorije za metode ispitivanja sa relevantnim standardima prema ovog Administrativnog Uputstva. Član 4 Prilozi 1. Prilozi 1, 2, 3 i 4 su sastavni deo ovog Administrativnog Uputstva: 1.1. Prilog 1: Karakteristike PP i PE za cevi i spojeve; 1.2. Prilog 2: Mehaničke karakteristike cevi; 1.3. Prilog 3: Mehaničke karakteristike spojeva; 1.4. Prilog 4: Specifikacija za prerađene i reciklirane spoljašnje materijale od PVC-U proizvoda; 1.5. Prilog 5: Model Deklaracije Performanse; Član 5 Inspekcijski nadzor Odredbe ovog Administrativnog Uputstva nadgleda Tržišna Inspekcija, u skladu sa zakonom o građevinskim proizvodima i relevantnim zakonima o nadzoru tržišta. Član 6 Stupanje u snagu Ovo Administrativno Uputstvo stupa na snagu sedam (7) dana od dana objavljivanja u "Službenom Listu" Republike Kosovo. Rozeta HAJDARI _________________________ Ministarka Priština, 00.00.2023 |
| --- | --- | --- |

SHTOJCA I

Karakteristikat e jashtme të PP dhe PE për gypa dhe lidhëse

| Karakteristika e detyrueshme | Kërkesat PP | Kërkesat PE | Metoda e Testimit ª ᵇ |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiali bazë |  |  |  |
| Densiteti | > 900 kg/m3 | > 930 kg/m3 | EN ISO 1183-1 |
| Stabiliteti Termik (OIT) Koha dhe Temperatura e Induksionit të Oksigjenit | ≥ 8 min | ≥ 20 min | EN ISO 11357-6 Temperaturë: 200°C |
| Plastika -Përcaktimi i shkallës së rrjedhës së masës së shkrirë dhe shpejtësia e rrjedhës së vëllimit të shkrirjes së termoplastikës | ≤ 1,5 g/10min | ≤ 1,6 g/10min | EN ISO 1133-1 |
| Mbetjet e materialit te padjegur/pluhurit) | ≤ 25 % | ≤ 25 % | EN ISO 3451-1 |
| Polimeret e shtresës se jashtme | ≤ 5 % | ≤ 5 % | Analizat IR ose kalorimetria e skanimit diferencial (DSC) |
| Materialet e dëmshme | Madhësia e sitës te këtyre materieve behet ne pajtim në mes të prodhuesit dhe furnizuesit të materialit | Madhësia e sitës te këtyre materieve bëhet në pajtim në mes të prodhuesit dhe furnizuesit të materialit |  |
| Lloji i pigmentit dhe/ose aditivëve | Përcaktohet në marrëveshje në mes të prodhuesit dhe furnizuesit | Përcaktohet në marrëveshje në mes të prodhuesit dhe furnizuesit | Sipas analizës |
| Materie e paqëndrueshme/volatile(avullueshme) | ≤ 300 mg/kg | ≤ 300 mg/kg | EN 12099 |
| ª Mostrat do të merren nga materiali i përbërë dhe i paletizuar ose nga çdo burim individual i materialit në llot. Frekuenca e marrjes së mostrave do të pajtohet ndërmjet furnitorit dhe prodhuesit të produktit dhe, sipas rastit, laboratorit testues te akredituar ose trupës certifikuese te akredituar. ᵇ Nëse burimi i materialit është i qëndrueshëm, p.sh. tuba dhe pajisje ose produkte të tjera të prodhuara nën një markë cilësie, nuk kërkohet të testohen ato karakteristika materiale të mbuluara nga marka e cilësisë. |  |  |  |
| Specifikime shtesë për materialet e jashtme nga gypat dhe pajisjet e PE dhe PP |  |  |  |
| a) Të paktën duhet të mbulojë karakteristikat e dhëna në Tabelën e mësipërme për produktet e PE dhe PP |  |  |  |
| b) Kur përcaktohen në përputhje me metodat e provës të dhëna në Tabelë për PE apo PP, vlerat aktuale nga këto karakteristika, duhet të jenë në përputhje me vlerat e dhëna në specifikimin e rënë dakord. |  |  |  |
| c) Çdo dërgesë do të mbulohet nga një deklaratë që tregon konformitetin me specifikimin e rënë dakord. Kjo deklaratë mund të bëhet ose nga furnizuesi i materialit ose nga prodhuesi i produktit siç është rënë dakord ndërmjet palëve. |  |  |  |
| d) Plani i cilësisë së furnizuesit të materialit të jashtëm të ripërpunuar ose të ricikluar duhet të jetë në përputhje me EN ISO 9001. |  |  |  |

SHTOJCA II

Karakteristikat mekanike të gypave

| Karakteristikat | Kërkesat | Parametrat e testimit |  | Testimi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngurtësia e unazës | ≥ relevante me SN | Duhet të jetë konform SK EN ISO 9969 |  | SK EN ISO 9969 |
| Rezistenca në goditje 0°C ͣ (Metoda sipas rrotullimit të orës) dim max ≤ 1 200 | TIR ≤ 10 % | Temperatura e testimit Mediumi kondicionues Lloji i goditësit Masa e goditësit: dim max ≤ 100 100 < dim max ≤ 125 125 < dim max ≤ 160 160 < dim max ≤ 200 200 < dim max ≤ 250 250 < dim max ≤ 315 315 < dim max ≤ 1200 Lartësia e rënies se goditësit për: dim max ≤ 110 dim max > 110 | (0 ± 1) °C Në ujë apo ajër d90 0,5 kg 0,8 kg 1,0 kg 1,6 kg 2,0 kg 2,5 kg 3,2 kg 1 600 mm 2 000 mm | SK EN ISO 3127 |
| Rezistenca në goditje 0°C ͣ për dim max > 1 200 | Shih Shtojcën K Dy Metodat | Lartësia e rënies se goditësit Masa e goditësit | 2 000 mm 3,2 / 5,0 kg | Shtojca K |
| Fleksibiliteti i unazës 30ᵇ | Do të jetë konform 9.1.2 | Devijimi | 30 % of dem | EN ISO 13968 |
|  |  | Gjatësia e pjesës për testim | Siç është përcaktuar ne EN ISO 9969 |  |
|  |  | Pozicioni i pjesës për testim | Siç është përcaktuar ne EN ISO 9969 |  |
|  |  | Vjetërsia e pjesës për testim | (21 ± 2) ditë |  |
| Raport i deformimeve ne rrjedhje | PVC-U: ≤ 2,5 gjatë dy viteve ekstrapolimi PP dhe PE: ≤ në 2 vite të ekstrapolimit | Do të jetë konform EN ISO 9967 |  | SK EN ISO 9967 |
| Rezistenca në zgjatje/lakim | Do te jetë konform 9.1.3 | Shkalla e deformimit | 15 mm/min | SK EN ISO 13262 |

SHTOJCA III

Karakteristikat mekanike të lidhëseve

| Karakteristikat | Kërkesat | Parametrat e testimit |  | Metoda e testimit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngurtësia ͣ | ≥ relevante me SN | Do të jetë konform SK EN ISO 13967 |  | SK EN ISO 13967 |
| Testi i goditjes | Nuk ka plasaritje përgjatë murit; Elementet lidhëse duhet të vendosen manualisht në pozicion të drejtë | Temperatura e testimit Lartësia e rënies se goditësit për: ͩ e ≤ 125: ͩ e > 125: Pozicioni i goditjes | °C 1 000 mm 500 mm Gryka e prizës | SK EN ISO 13263 |
| Rezistenca mekanike apo fleksibiliteti ᵇ | Pa shenja te veçanta te plasaritjeve te ndara, ndarjes, çarjes, shkëputjes dhe/ose rrjedhjes. | ose |  |  |
|  |  | Periudha e testimit Momenti minimal për: ͩ e ≤ 250 ᵈe > 250 | 15 min 0,15 [DN]³ x 10 ˉ⁶ kNm 0,01 [DN] | SK EN ISO 13264 |
|  |  | ose |  |  |
|  |  | Zhvendosja minimale | 170 mm | SK EN ISO 13264 |
| ͣ Kur një lidhëse sipas këtij standardi ka te njëjtin konstruksion te murit si një gyp përkatës, ngurtësia e lidhëses, për shkak te gjeometrisë se saj, është e barabarte ose me e madhe se ajo e gypit. Lidhëset e tilla mund te klasifikohen me klasin e ngurtësisë se njëjtë sikur ajo e gypit pa testimin e ngurtësisë. Duhet te theksohet se ngurtësia e lidhëseve është vetëm një nga parametrat e dizajnit. Normalisht, rezistenca mekanike, rezistenca ndaj nxehtësisë dhe një numër i parametrave janë me të rëndësishme se sa ngurtësia për një performancë me të mirë. ᵇ Vetëm për lidhëset e fabrikuara te prodhuara nga me shume se një pjesë (një unazë vulosëse e mbajtjes se komponentëve nuk konsiderohet si pjese) ose kur trashësia minimale e murit ne trup, ᵉ4, min, është me pak se 0,9 x ᵈ em/51), (0,9 × ᵈ em /41) (or 0,9 × ᵈ em /33) for PVC, PP dhe PE respektivisht. |  |  |  |  |

SHTOJCA IV

Specifikimi për materialin e jashtëm te ripërpunuar dhe të ricikluar nga produktet e PVC-U

| Karakteristika | Kërkesat | Metoda e testimit ª,ᵇ |
| --- | --- | --- |
| Densiteti | 1 390 kg/m3 ≤ densiteti ≤ 1 700 kg/m3 | EN ISO 1183-1 |
| Përmbajtja e mbushësit prej mbetjes së hirit | Shtojca A e standardit EN 13476-3 | EN ISO 3451-5c |
| Vlera K | 56 ≤ vlera-K ≤ 70 | EN ISO 13229 |
| temperatura e zbutjes VST | ≥ 62 °C | EN ISO 2507-1 |
| Madhesia e grimcave | > 1 000 μm: maksimum 15 % nga masa < 1 400 μm: 100 % nga masa | analiza e sitës |
| Materialet e dëmshme | ≤ 0,15 % | EN 15346:2014, Shtojca C ose vlerësimi i fletëve ose vlerësimi i materialit të mikronizuar |
| ªMostrat do të merren nga materiali i përbërë dhe i paletizuar ose nga çdo burim individual i materialit ne llot. Frekuenca e marrjes së mostrave do të pajtohet ndërmjet furnitorit dhe prodhuesit të produktit dhe, sipas rastit, laboratorit testues te akredituar ose trupës certifikuese te akredituar. ᵇNëse burimi i materialit është i qëndrueshëm, p.sh. tuba dhe pajisje ose produkte të tjera të prodhuara nën një markë cilësie, nuk kërkohet të testohen ato karakteristika materiale të mbuluara nga marka e cilësisë. ᶜProcedura e testimit do te definohet ne specifikimin e furnizuesit dhe prodhuesit te produktit. |  |  |
| Shtojca A e standardit EN 13476-3 Përberja/formulimi i Materialit PVC-U Përbërja/formulimi duhet të jetë PVC, të cilit i shtohen aditivë të nevojshëm për të lehtësuar prodhimin e komponentëve në përputhje me kërkesat e këtij standardi. Kur llogaritet në bazë të një formulimi të njohur, ose në rast te mosmarrëveshjeje/formulimi të panjohur, të përcaktuar në përputhje me EN ISO 1158, përmbajtja PVC-U duhet të jetë së paku 80% në masë për gypat dhe 85% në masë për pajisje përmes injektimit me rrjedhje; Reduktimi i mëtejshëm i përmbajtjes së PVC-U në ≥ 75% në masë vetëm për tubacionet lejohet me kusht që PVC-U të zëvendësohet me CaCO3 të veshur ose të pa veshur. |  |  |

SHTOJCA V

Modeli i Deklaratës së Performancës

DEKLARATA E PERFORMANCËS Nr ............................

1. Kodi unik identifikues i llojit të produktit:................................................................................................................................................................

2. Përdorimi/përdorimet e destinuara:............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

3. Prodhuesi : .................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

4. Përfaqësuesi i autorizuar: ...........................................................................................................................................................................................

5. Sistemi/sistemet e vlerësimit dhe verifikimit te qëndrueshmërisë se performances..................................................................................................

6a. Standardi i aplikuar: ................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Trupi i emëruar:............................................................................................................................................................... ............. ...............................

.......................................................................................................................................................................................................................................

7. Performanca/performancat e deklaruar:....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

8. Dokumentacioni Përkatës Teknik dhe/ose Dokumentacioni Specifik Teknik: ........................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Performanca e produktit të identifikuar më sipër është në përputhje me grupin e performancës/performancave të deklaruara. Kjo deklaratë e

performancës lëshohet, në përputhje me këtë Udhëzim Administrativ, nën përgjegjësinë e vetme të prodhuesit të identifikuar më sipër.

Nënshkruar për dhe në emër të prodhuesit nga:

[emri] ..........................................................................................................................................................................................................................

Në [vendi] ....................................................................... më [Data e lëshimit] ...........................................................................................................

[nënshkrimi] ..................................................................................................................................................................................................................

ANNEX I

External characteristics for pipes and fittings from PP and PE

| Characteristic | PP Requirements | PE Requirements | Test method ª ᵇ |
| --- | --- | --- | --- |
| Basic material |  |  |  |
| Density | > 900 kg/m3 | > 930 kg/m3 | EN ISO 1183-1 |
| Thermal Stability OIT | ≥ 8 min | ≥ 20 min | EN ISO 11357-6 Temperature: 200°C |
| MFR | ≤ 1,5 g/10min | ≤ 1,6 g/10min | EN ISO 1133-1 |
| Ash residue | ≤ 25 % | ≤ 25 % | EN ISO 3451-1 |
| Extraneous polymers | ≤ 5 % | ≤ 5 % | IR analyses or DSC |
| Impurities | Mesh size to be agreed between manufacturer and supplier | Mesh size to be agreed between manufacturer and supplier |  |
| Type of pigment and/or additives | To be agreed between manufacturer and supplier | Të përcaktohet ne pajtim me prodhuesin dhe furnizuesin | Sipas analizës |
| Volatile matter | ≤ 300 mg/kg | ≤ 300 mg/kg | EN 12099 |
| ª Samples shall be taken from the compounded and pelletized or from each individual material batch source. The frequency of sampling shall be agreed between supplier and product manufacturer and where relevant, accredited testing laboratory or accredited certification body. ᵇ If the source of material is consistent, e.g. pipes and fittings or other products produced under a quality mark, it is not required to test those material characteristics covered by the quality mark. |  |  |  |
| Additional specification for external materials from pipes and fittings from PE and PP |  |  |  |
| a) It shall at least cover the characteristics given in Table D1 for PP products. |  |  |  |
| b) When determined in accordance with the test methods given in Tables D1 for PP the actual values from these characteristics shall conform to the values given in the agreed specification |  |  |  |
| c) Each delivery shall be covered by a declaration showing conformity to the agreed specification . This declaration can be made by either the material supplier or the product manufacturer as agreed between the parties. |  |  |  |
| d) The quality plan of the supplier of external reprocessed or recycled material should conform to EN ISO 9001. |  |  |  |

ANNEX II

Mechanical characteristics of pipes

| Characteristic | Requirements | Test parameters |  | Test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ring stiffnessᵉ | ≥ relevant SN | Shall conform to EN ISO 9969 |  | EN ISO 9969 |
| Impact strength 0°C ͣ (Round the clock method) dim max ≤ 1 200 | TIR ≤ 10 % | Test temperature Conditioning medium Type of striker Mass of striker for: dim max ≤ 100 100 < dim max ≤ 125 125 < dim max ≤ 160 160 < dim max ≤ 200 200 < dim max ≤ 250 250 < dim max ≤ 315 315 < dim max ≤ 1200 Fall height of striker for: dim max ≤ 110 dim max > 110 | (0 ± 1) °C Liquid bath or air d90 0,5 kg 0,8 kg 1,0 kg 1,6 kg 2,0 kg 2,5 kg 3,2 kg 1 600 mm 2 000 mm | SK EN ISO 3127 |
| Impact strength at 0°C ͣ for dim max > 1 200 | See Annex K Both methods | Fall height of striker Mass of striker | 2 000 mm 3,2 / 5,0 kg | Annex K |
| Ring flexibility 30ᵇ | Shall conform to 9.1.2 | Deflection | 30 % of dem | EN ISO 13968 |
|  |  | Length of test piece | As specified in EN ISO 9969 |  |
|  |  | Length of test piece | As specified in EN ISO 9969 |  |
|  |  | Age of the test pieces | (21 ± 2) days |  |
| Creep ratio ᵈ | PVC-U: ≤ 2,5 at 2 years extrapolation PP and PE: ≤ 4 at 2 years extrapolation | Shall conform to EN ISO 9967 |  | SK EN ISO 9967 |
| Tensile strength of seam | Shall conform to 9.1.3 | Rate of movement | 15 mm/min | SK EN ISO 13262 |

ANNEX 3

Mechanical characteristics of fittings

| Characteristic | Requirements | Test parameters |  | Test method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stiffness ͣ | ≥ relevant SN | Shall conform to EN ISO 13967 |  | SK EN ISO 13967 |
| Impact test | No cracks through the wall; jumped off sealing elements shall be able to be restored in correct position manually | Test temperature Drop height for: ͩ e ≤ 125: ͩ e > 125: Position of impact | °C 1 000 mm 500 mm Mouth of the socket | SK EN ISO 13263 |
| Mechanical strength or flexibility ᵇ | No signs of splitting, cracking, separation and/or leakage | EITHER |  |  |
|  |  | Test period Minimum moment for: ͩ e ≤ 250 ᵈe > 250 | 15 min 0,15 [DN]³ x 10 ˉ⁶ kNm 0,01 [DN] | SK EN ISO 13264 |
|  |  | OR |  |  |
|  |  | Minimum displacement | 170 mm | SK EN ISO 13264 |
| ͣ When a fitting according to this standard has the same wall construction as a corresponding pipe, the stiffness of the fitting, because of its geometry, is equal to or greater than that of the pipe. Such fittings can be classified with the same stiffness class as that pipe without testing of the stiffness. It should be emphasized that the stiffness of fittings is only one of the design parameters. Normally mechanical strength, heat resistance and a number of other parameters are more important than stiffness assuring good performance. ᵇ Only for fabricated fittings made from more than one piece (a sealing ring retaining component is not considered as a piece) or when the minimum wall thickness in the body, e4,min, is less than 0,9 × dem/51), (0,9 × dem/41) (or 0,9 × dem/33) for PVC, PP and PE respectively. |  |  |  |  |

ANNEX IV

Specifications for external reprocessed and recycled material from PVC-U products

| Characteristic | Requirements | Text methods ª,ᵇ |
| --- | --- | --- |
| Density | 1 390 kg/m3 ≤ densiteti ≤ 1 700 kg/m3 | EN ISO 1183-1 |
| Filler content by ash rest | Annex A of standard EN 13476-3 | EN ISO 3451-5c |
| K-value; | 56 ≤ K-value ≤ 70 | EN ISO 13229 |
| Vicat softening temperature (VST) | ≥ 62 °C | EN ISO 2507-1 |
| Particle size | > 1 000 μm: maximum 15 % by mass < 1 400 μm: 100 % by mass | sieve analyse |
| Impurities | ≤ 0,15 % | EN 15346:2014, Annex C or evaluation of sheets or evaluation of micronized material |
| ͣ Samples shall be taken from the compounded and pelletized or from each individual material batch source. The frequency of sampling shall be agreed between supplier and product manufacturer and where relevant, accredited testing laboratory or accredited certification body. ᵇ If the source of material is consistent, e.g. pipes and fittings or other products produced under a quality mark, it is not required to test those material characteristics covered by the quality mark. ᶜ The test procedure shall be defined in the specification of the supplier and the product manufacturer. |  |  |
| ANNEX A of standard EN 13476-3 Compound / formulation PVC-U material The compound / formulation shall be PVC to which are added additives needed to facilitate the manufacture of components conforming to the requirements of this standard. When calculated on the basis of a known formulation or, in case of dispute/not known formulation, determined in accordance with EN ISO 1158, the PVC-U content shall be at least 80 % by mass for pipes and 85 % by mass for injection-moulded fittings; Further reduction of the PVC-U content to ≥ 75 % by mass for pipes only is permitted provided the PVC-U is substituted by coated or uncoated CaCO₃. |  |  |

ANNEX V

Declaration of Performance Model

DECLARATION OF PERFORMANCE NO ............................

1. Unique identification code of the product type:................................................................................................................................................................

2. Intended use/es:............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

3. Manufacturer : .................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

4. Authorised representative: ...........................................................................................................................................................................................

5. System/s of AVCP:.....................................................................................................................................................................................

6a. Applied standard: ......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Designated body:............................................................................................................................................................... ............. ...............................

.......................................................................................................................................................................................................................................

7. Declared performance/s:....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: ........................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with this Administrative Instruction, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

[name] ............................................................................................................................................................................................................................

At [place] ....................................................................... on [Date of issue] ...........................................................................................................

[signature] ..................................................................................................................................................................................................................

PRILOG I

Spoljašnje karakteristike PP i PE za cevi i spojeve

| Karakteristike | PP Zahtevi | PE Zahtevi | Metod testiranjaª ᵇ |
| --- | --- | --- | --- |
| Osnovni materijal |  |  |  |
| Gustoća | > 900 kg/m3 | > 930 kg/m3 | EN ISO 1183-1 |
| Termička stabilnost OIT | ≥ 8 min | ≥ 20 min | EN ISO 11357-6 Temperatura: 200°C |
| Plastika - Određivanje masenog protoka rastopa i zapreminskog protoka termoplastične taline | ≤ 1,5 g/10min | ≤ 1,6 g/10 min | EN ISO 1133-1 |
| Ostaci nesagorelog materijala/prašine) | ≤ 25 % | ≤ 25 % | EN ISO 3451-1 |
| Polimeri spoljašnjeg sloja | ≤ 5 % | ≤ 5 % | IR analize ili DSC |
| Štetni materijali | Veličina sita ovih materijala je dogovorena između proizvođača i dobavljača materijala | Veličina sita ovih materijala je dogovorena između proizvođača i dobavljača materijala |  |
| Vrsta pigmenta i/ili aditiva | Definiše se u ugovoru između proizvođača i dobavljača | Definiše se u ugovoru između proizvođača i dobavljača | Prema analizi |
| Isparljive materije | ≤ 300 mg/kg | ≤ 300 mg/kg | EN 12099 |
| ª Uzorci će se uzimati iz kompozitnog i paletizovanog materijala ili iz svakog pojedinačnog izvora materijala u seriji. Učestalost uzorkovanja će biti dogovorena između dobavljača i proizvođača proizvoda i u zavisnosti od slučaja, akreditovane laboratorije za ispitivanje ili akreditovanog sertifikacionog tela. ᵇ Ako je izvor materijala održiv, npr. cevi i fitinzi ili drugi proizvodi proizvedeni pod oznakom kvaliteta nisu obavezni da testiraju one karakteristike materijala pokrivene znakom kvaliteta. |  |  |  |
| Dodatne specifikacije za spoljne materijale od PE i PP cevi i spojeva |  |  |  |
| a) Najmanje pokrivati karakteristike date u gornjoj tabeli za PE i PP proizvode. |  |  |  |
| b) Kada se određuju u skladu sa metodama ispitivanja datim u tabeli za PE ili PP, stvarne vrednosti ovih karakteristika moraju biti u skladu sa vrednostima datim u dogovorenoj specifikaciji. |  |  |  |
| c) Svaka pošiljka će biti pokrivena izjavom koja pokazuje usklađenost sa dogovorenom specifikacijom. Ovu izjavu može dati ili dobavljač materijala ili proizvođač proizvoda prema dogovoru između strana. |  |  |  |
| d) Plan kvaliteta dobavljača prerađenog ili recikliranog spoljnog materijala mora biti u skladu sa EN ISO 9001. |  |  |  |

PRILOG II

Mehaničke karakteristike ceva

| Karakteristike | Zahtevi | Parametri testiranja |  | Testiranje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krutost prstena | ≥ relevantan sa SN | Mora biti u skladu sa SK EN ISO 9969 |  | SK EN ISO 9969 |
| Otpornost na udar 0°C ͣ (Metoda smera kazaljke na satu) dim max ≤ 1 200 | TIR ≤ 10 % | Temperatura testiranja Medijum za kondicioniranje Tip udaraća Masa udaraća: dim max ≤ 100 100 < dim max ≤ 125 125 < dim max ≤ 160 160 < dim max ≤ 200 200 < dim max ≤ 250 250 < dim max ≤ 315 315 < dim max ≤ 1200 Visina pada udaraća za: dim max ≤ 110 dim max > 110 | (0 ± 1) °C U vodi ili vazduhu d90 0,5 kg 0,8 kg 1,0 kg 1,6 kg 2,0 kg 2,5 kg 3,2 kg 1 600 mm 2 000 mm | SK EN ISO 3127 |
| Otpornost na udar 0°C ͣ za dim max > 1 200 | Vidi Prilog K Dve metode | Visina pada udaraća Masa udaraća | 2 000 mm 3,2 / 5,0 kg | Prilog K |
| Fleksibilnost prstena 30ᵇ | Mora biti u skladu sa 9.1.2 | Odstupanje | 30 % of dem | EN ISO 13968 |
|  |  | Dužina komada za testiranje | Kako je definisano u EN ISO 9969 |  |
|  |  | Položaj komada za testiranje | Kako je definisano u EN ISO 9969 |  |
|  |  | Starost komada za testiranje | (21 ± 2) dana |  |
| Odnos protoka na curenje | PVC-U: ≤ 2,5 tokom dve godine ekstrapolacije PP dhe PE: ≤ na 2 godine ekstrapolacije | Mora biti u skladu sa EN ISO 9967 |  | SK EN ISO 9967 |
| Otpornost na izduženje | Mora biti u skladu sa 9.1.3 | Stopa deformacije | 15 mm/min | SK EN ISO 13262 |

PRILOG III

Mehaničke karakteristike spojeva

| Karakteristike | Zahtevi | Parametri testiranja |  | Testiranje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krutost ͣ | ≥ relevantan sa SN | Mora biti u skladu sa SK EN ISO 13967 |  | SK EN ISO 13967 |
| Test na udar | Duž zida nema pukotina; Spojni elementi se moraju ručno postaviti u uspravan položaj | Temperatura testiranja Visina pada udaraća za: ͩ e ≤ 125: ͩ e > 125: Pooložaj udara | °C 1 000 mm 500 mm Grlo utičnice | SK EN ISO 13263 |
| Mehanička otpornost ili fleksibilnost ᵇ | Bez posebnih znakova rascepljenih pukotina, razdvajanja, pucanja, odvajanja i/ili curenja. | ose |  |  |
|  |  | Period testiranja Minimalni trenutak za: ͩ e ≤ 250 ᵈe > 250 | 15 min 0,15 [DN]³ x 10 ˉ⁶ kNm 0,01 [DN] | SK EN ISO 13264 |
|  |  | ose |  |  |
|  |  | Minimalno pomeranje | 170 mm | SK EN ISO 13264 |
| ͣ Kada jedan fiting prema ovom standardu ima istu konstrukciju zida kao i odgovarajuća cev, krutost fitinga je, zbog njegove geometrije, jednaka ili veća od krutosti cevi. Takvi fitinzi se mogu klasifikovati sa istom klasom krutosti kao i cev bez ispitivanja krutosti. Treba napomenuti da je krutost spojeva samo jedan od parametara dizajna. Obično su mehanička otpornost, otpornost na toplotu i brojni parametri važniji od krutosti za bolje performanse. ᵇ Samo za fabričke spojeve proizvedene od više od jednog dela (komponente koje drže zaptivni prsten se ne smatraju delom) ili kada je minimalna debljina zida u telu, ᵉ4, min, manja od 0,9 k ᵈ em/ 51), (0,9 × ᵈ em /41) (ili 0,9 × ᵈ em /33) za PVC, PP i PE respektivno. |  |  |  |  |

PRILOG IV

Specifikacija za prerađene i reciklirane spoljašnje materijale od PVC-U proizvoda

| Karakteristike | Zahtevi | Metoda testiranja ª,ᵇ |
| --- | --- | --- |
| Gustoća | 1 390 kg/m3 ≤ gustoća ≤ 1 700 kg/m3 | EN ISO 1183-1 |
| Sadržaj punjača ostatka pepela | Prilog A standard EN 13476-3 | EN ISO 3451-5c |
| Vrednost K | 56 ≤ vrednost-K ≤ 70 | EN ISO 13229 |
| Temperatura omekšavanja VST | ≥ 62 °C | EN ISO 2507-1 |
| Veličina čestica | > 1 000 μm: maksimum 15 % od mase < 1 400 μm: 100 % od mase | analiza sita |
| štetni materijali | ≤ 0,15 % | EN 15346:2014, Prilog C ili evaluacija listova ili evaluacija mikronizovanih materijala |
| ªUzorci će se uzimati iz kompozitnog i paletizovanog materijala ili iz svakog pojedinačnog izvora materijala u seriji. Učestalost uzorkovanja će biti dogovorena između dobavljača i proizvođača proizvoda i u zavisnosti od slučaja, akreditovane laboratorije za ispitivanje ili akreditovanog sertifikacionog tela. ᵇ Ako je izvor materijala održiv, npr. cevi i fitinzi ili drugi proizvodi proizvedeni pod oznakom kvaliteta nisu obavezni da testiraju one karakteristike materijala pokrivene znakom kvaliteta. ᶜ Postupak ispitivanja biće definisan u specifikaciji dobavljača i proizvođača proizvoda. |  |  |
| PRILOG A STANDARDA EN 13476-3 Sastav/formulacija Materijala PVC-U Sastav/formulacija treba da bude PVC, kome se dodaju neophodni aditivi da bi se olakšala proizvodnja komponenata u skladu sa zahtevima ovog standarda. Kada se izračunava na osnovu poznate formulacije, ili u slučaju spora/nepoznate formulacije, utvrđene u skladu sa EN ISO 1158, sadržaj PVC-U mora biti najmanje 80% mase za cevi i 85% mase za opremu kroz ubrizgavanje protoka; Dalje smanjenje sadržaja PVC-U na ≥ 75% mase samo za cevi je dozvoljeno pod uslovom da se PVC-U zameni obloženim ili neobloženim CaCO3. |  |  |

PRILOG V

Model Deklaracije Performanse

DEKLARACIJA PERFORMANSE           Br ............................

1. Jedinstveni identifikacioni kod vrste proizvoda:.......................................................................................................................................................

2. Namenska upotreba/upotrebe:............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

3. Proizvođać: .................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

4. Ovlašćeni zastupnik: ...........................................................................................................................................................................................

5. Sistem/sistemi AVCP-a  .....................................................................................................................................................................................

6a. Standard primenjen: ................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Imenovano telo:............................................................................................................................................................... ............. ...............................

.......................................................................................................................................................................................................................................

7. Deklarisana performansa/performanse:....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

8. Dotćna tehnička dokumentacija i/ili posebna tehnička dokumentacija: ........................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Performansa proizvoda identifikovanog iznad je u skladu sa navedenom grupom performanse/performansi. Ova deklaracija performanse se izdaje,

u skladu sa ovim Administrativnim Uputstvom, pod isključivom odgovornošću gorenavedenog proizvođačar.

Za i u ime proizvođača, potpisano od strane:

[ime] ............................................................................................................................................................................................................................

U [mesto] ....................................................................... na [Datum izdanja] ...........................................................................................................

[potpis] ......................................................................................................................................................................................